給油取扱所

予 防 規 程

第１章　 　総則

第２章　　 保安の役割分担

第３章　 　教育及び訓練

第４章　　 点検及び記録

第５章　　 危険物の貯蔵及び取扱い等

第６章　　 顧客に自らの給油等に係る貯蔵及び

取扱いの基準等

第７章　　 緊急用発電機に係る安全対策等

第８章　　 改修、補修等

第９章　　 工事請負業者等の就業

第10章   火災、地震及びその他の災害時の措置

第11章　 予防規程に違反した者の措置

第１章　総則

（目的)

- この予防規程（以下、「規程」という。）は、消防法第１４条の２の規定に基づ

き、　　　　　　　　　　　　給油取扱所（以下、「当所」という。)における危険物の取扱い作業その他保安管理に必要な事項について定め、もって火災、その他の災害を予防することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、当所の全域に適用する。

（遵守の義務）

第３条　当所の従業員及び当所に出入りする全ての者は、この規程を遵守しなければならない。

（告知の義務）

第４条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第５条　この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。

２　前項の場合においては、都城市長に変更の申請をして、認可を受けなければならない。

第２章　保安の役割分担

（組織）

第６条　当所における保安管理を円滑かつ効果的に行うため、次のとおり役割分担を定め、当所内の見やすい箇所に役割分担表を掲示すること。また、交替時は、業務日誌の記載内容を相互に確認し、業務を確実に引き継ぐこと。

２　危険物保安監督者が、出張又は疾病その他の事由によって、その職務を行うことができない場合は、あらかじめ選任された者が代行する。

保安管理任務分担表

| 職務担当 | 氏 名 | 免状の 種類 | 在・不在 | 職務・非常時 任務代行者 | 非常時 役割分担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 長 |  |  |  |  | 自衛消防隊長 |
| 危険物 保安監督者 |  |  |  |  |  |
| 危険物取扱者 |  |  |  |  | 通報・連絡係 |
| 危険物取扱者 |  |  |  |  | 消火・漏油 油処理係 |
|  |  |  |  |  | 避難・誘導係 |

（所長の責務）

第７条　所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、当所施設が適正に維持管理されるよう努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第８条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、保安の維持の確保に努めなければならない。

（危険物取扱者の責務）

第９条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定めるところにより、危険物の貯蔵及び取扱い作業の安全を確保しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第10条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取扱い作業及び当所施設の維持に努めなければならない。

（営業終了時の保安管理）

第11条　危険物保安監督者は、営業中又は営業終了時において、当所施設を巡回し異常の有無を確認しなければならない。

２　前項において異常が確認された場合は、あらかじめ作成した対応要領等により、直ちに応急の措置を講じるとともに、所長に当該異常及び応急措置を講じた旨を報告すること。

第３章　教育及び訓練

（保安教育）

第12条　所長は従業員に対して次により保安教育を実施する。なお、保安教育の終了時に質疑又は試験により、正しく履修していることを確認すること。

| 対象者 | 実施時期・方法 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | １年に 回 （講義・講話） | １ 予防規程の周知徹底 ２ 火災予防上の遵守事項 ３ 安全作業等に関する基本的事項 ４ 各自の任務、責任等の周知徹底 ５ 災害対策に関する事項 ６ 顧客に対する監視等の要領 ７ その他 |
| 新規採用者 | 採用時 （講義・講話） |  |
| その他 | 適時 | 保安上必要な事項 |

（訓練）

第13条　訓練は、基本訓練と総合訓練とし、基本訓練は　　　　か月に１回以上、総合訓練は　　　　か月に１回以上とし、次により行うものとする。

(1)　基本訓練は、通報訓練、避難訓練及び初期消火訓練を行う。

(2)　総合訓練は、基本訓練、危険物取扱い作業の緊急停止、流出した危険物の拡散防止等の防災活動を連携させ総合的に行う。

（記録の保存）

第14条　保安教育又は訓練を実施したときは、日時、内容等の必要事項を記録し、３年間保存しなければならない。

（保安講習）

第15条　所長は、危険物取扱者免状を保有している従業員に対し、３年以内ごとに法定保安講習を、受講させるよう努めなければならない。

第４章　点検及び記録

（危険物施設の点検）

第16条　当所施設の構造及び設備を適正に維持管理するため、次の周期及び区分毎に点検を実施しなければならない。なお、地震時等の災害により当所施設に影響があると認められる場合にも点検を実施する。

法定点検

☆漏えいの早期発見のため、地下貯蔵タンクの危険

物量を測定する。

☆顧客用固定給油設備、顧客用固定注油設備の点検

毎日点検　　　　 自主点検

☆損傷や故障があれば直ちに火災等の災害につながるおそれのある設備の点検。

週１回点検・・法定点検

☆漏えい検知管により、地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏えいの有無を確認する

定期点検　　毎月点検・・・自主点検

☆毎日点検より詳しく各部を点検する。

６ヶ月点検・・自主点検

☆毎日点検・毎月点検以外に実施する総合的な点検

年１回点検・・法定点検（漏れの点検を除く）

☆当所の諸設備を点検者によって年１回以上点検し、安全を確認する。

２　所長は、危険物取扱者の中からあらかじめ点検責任者を定め、前項の点検を実施しなければならない。

３　点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合には、使用禁止の表示をする等適切な措置を行うとともに、その旨を所長に報告し、すみやかに修理等を行わせるようにしなければならない。

４　所長は、第１項の規定により点検を実施したときは、点検者に点検部位、点検結果、点検者及び点検責任者を点検記録簿に明記させ、これを設備毎に整理し、３年間保存しなければならない。

第５章　危険物の貯蔵及び取扱い等

（危険物の貯蔵及び取扱い）

第17条　危険物の貯蔵及び取扱いを行うときは、消防法令に従ってこれを行うとともに、次により行わなければならない。

(1)　危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合は、甲種又は乙種第4類の危険物取扱者免状保有者が必ず立会うこと。

(2)　給油を行うときは、次によること。

■給油前■　　　　　　■給油中■　　　　　　■給油後■

○自動車を適切な場所　　　　○油種確認　　　　　　　　　○ノズルを戻す

に誘導（固定給油設　　　　○ノズル差込が十分か　　　　○車の給油キャップ

備に衝突しないよう　　　　○灰皿清掃は安全に　　　　　　を閉める

確認すること）　　　　　　　（火のついたタバコ　　　　○自動車を適切に道路

○エンジン停止確認　　　　　　　の処理は完全か）　　　　　へ誘導

○火気使用禁止確認　　　　　○その場を離れない

(3)　灯油を容器に小分けする場合は、次によること。

ア　消防法令で定める基準に適合した容器に注入すること。

イ　注入時に、臭い、色等を確認し、灯油にガソリン等が混入していないことを確認すること。

ウ　注入済の容器はその場所に放置しないこと。

(4)　移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、次により当所の危険物取扱者免状保有者が立ち会って行うこと。なお、荷卸し時のコンタミ防止システムが搭載されたタンクローリーもあるので、この場合は当該タンクローリーに応じた作業とすること。

■荷卸し前■　　　　　　　 ■荷卸し中■　　　　■給油後

○タンクローリーを適切な荷卸し位置　　　○注入口近くへ　　　　　○一油種終了毎に

に誘導　　　　　　　　　　　　　　　　　自動車を近づけ　　　　　受入タンク油量

○エンジン停止　　　　　　　　　　　　　　ないこと　　　　　　　　確認し、注入口

○注文内容と送り状の内容との相互確認　　○顧客の監視管理　　　　　キャップ閉め施錠

○アースの接続確認　　　　　　　　　　　　（火気使用禁止・　　　○タンクローリーを

○注入口近くの風上に消火器を配置　　　　　　注入口へ近づけ　　　　適切に道路に誘導

○事務所ドアの閉止確認　　　　　　　　　　　ないこと）

○整備室等に火気がないことを確認　　　　○受入タンクに荷が

○洗濯機等の使用状況確認　　　　　　　　　下りていることを

○受入タンク空き容量　荷卸し予定量を　　　確認

確認

○油種確認

○固定給油設備は使用禁止

○正しい注入口にホースが接続されて

いるか確認（コンタミ防止）

○ベーパーリカバリーのホースが確実に

接続されていることを確認

(5)　給油又は注油、自動車等の転回、地下貯蔵タンクへの危険物の注入等の支障となるような物件を置かないものとし、当所内は常に整理整頓に努めること。

（給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項）

第18条　給油又は注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油の支障とならないよう細心の注意を払うものとし、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)　みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等を使用しないこと。

(2)　給油又は注油、自動車の点検、整備若しくは洗車と関係がない者を専ら対象とするような業務を行わないこと。

(3)　休日等で給油業務を行っていないときは、従業員以外の者の出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張すること。

(4)　当所内にいる客等の状況に応じ、十分な従業員を配置し、その整理、誘導及び喫煙管理等を行うこと。

（駐車）

第19条　当所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な停車を除き、消防法令で禁止されている場所以外のあらかじめ明示された駐車場所で行わなければならない。

第６章　顧客自らの給油等に係る貯蔵及び取扱いの基準等

（監視者の職務）

第20条　監視者は、この章の定めるところにより、顧客自らの給油作業又は容器への詰め

替え作業（以下、「顧客の給油作業等」という。）を監視及び制御し並びに顧客に対し必

要な指示等（以下、「監視等」という。）を行わなければならない。

２　監視等は、甲種又は乙種第4類の危険物取扱者免状保有者が行わなければならない。

３　複数の従業員により監視等を行う場合には、そのうち１名を甲種又は乙種第4類の危険物取扱者免状保有者とし、他の者はその者の指揮下で監視等を行わなければならない。

４　監視等を行う危険物取扱者等の氏名等は、見やすい箇所に掲示しなければならない。

（顧客自らの給油作業等の取扱い基準）

第21条　顧客自らに自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油を容器に詰め替

えさせる場合においては、消防法令及び第5章に定めるところによるほか、特に次の事

項に留意しなければならない。

(1)　監視者は、顧客の給油作業等を適切に監視すること。

(2)　監視者は、顧客の給油作業等について必要に応じ次の指示を行うこと。

ア　顧客が給油キャップを開放する際の静電気により、火災が発生した事案があることから、①給油作業は必ず一人で行うこと②作業前には静電気除去シートに触れる等の静電気防止について指導すること。

イ　喫煙しながら給油を行わないよう指導すること。

ウ　給油中のエンジン停止を指導すること。

エ　固定給油設備から、ガソリン又は軽油の容器への詰め替えを行わないよう指導すること。

(3)　監視者は、顧客の給油作業等が開始されるときには、火気がないこと、その他安全上支障がないことを確認した上で、顧客の給油作業等が行える状態にすること。

(4)　監視者は、顧客の給油作業等が終了したとき及び顧客用固定給油設備と顧客用固定注油設備（以下、「顧客用固定給油設備等」という。）のホース機器が使用されていないときは、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。

(5)　非常時その他安全上支障があると認められる場合には、当所内のすべての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。

(6)　火災等を覚知した場合は、必要な消火、避難誘導、通報等の措置を行う。

（顧客用固定給油設備等の給油量及び給油時間の上限の設定）

第22条　顧客用固定給油設備等の１回の給油量及び給油時間の上限を、次のとおりの設定

とする。

ガソリン　　　　　１００ℓ以下　　４分以内

灯油　　　　　　　１００ℓ以下　　６分以内

軽油　　　　　　　２００ℓ以下　　４分以内

（可搬式制御機器の使用に係る遵守事項）

第23条　可搬式制御機器を使用する場合は、下記の事項を遵守しなければならない。

(1)  当所内において使用する可搬式制御機器の仕様については、別紙（許可申請時に添付する仕様書：なお添付書類については、①防爆構造、②国際電気標準会規格（IEC）60950-1、③日本産業規格（JIS）C6950-1、④国際電気標準会規格（IEC）62368-1又は⑤日本産業規格（JIS）C62368-1に適合していることがわかる資料を添付すること）のとおりとする。なお、別紙に掲げる可搬式制御機器以外の物を使用し、又は追加する場合は、この規程を変更するものとする。

(2)  可搬式制御機器を用いて給油許可等を行うことができる範囲は、別紙（許可申請時に添付している図面）のとおりとする。

(3)  可搬式制御機器を用いて給油許可等を行う場合の顧客の給油作業等の監視は、固定給油設備や給油空地等の近傍から行うこと。

(4)  可搬式制御機器を用いて給油許可等を行う従業員は、甲種又は乙種第4類の危険物取扱者免状保有者とすること。

(5)  可搬式制御機器を使用する場合は、肩掛け紐付きカバーやアームバンド等の落下防止措置を講ずること。

(6)  火災や危険物の流出事故が発生した場合は、一斉停止や緊急通報等の応急対応以外での可搬式制御機器の使用は中止し、安全が確保されるまでの間は使用しないこと。

(7)　火災発生時に初期消火を迅速に実施できるよう、固定給油設備等の近傍や事務所出入口等の適切な位置に消火器を配置すること。

(8） 所長は、火災等の災害発生時における応急対応（給油停止や緊急通報）を含めた可搬式制御機器による給油許可を行う上で必要な教育及び訓練をしなければならない。

第７章　緊急用発電機に係る安全対策等

（緊急用発電機に係る安全対策）

第24条　震災時等により停電が発生した場合には、緊急用発電機を使用し固定給油設備等へ電源供給することができる。

２　緊急用発電機を使用する場合における当該緊急発電機の使用場所については、別図（緊急用発電機を使用する場所を記載した図面）に定めた安全な場所とし、給油空地及び注油空地並びに可燃性蒸気の滞留する範囲以外の場所において使用する。

３　緊急用発電機により給油等を行う場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)　給油作業を行う計量機以外の分電盤内のブレーカーは全て「切」とし、使用する計量機は別図（緊急用発電機で使用する計量機が示されている図面）の計量機とする。

(2)　緊急用発電機等に燃料を補給する際は、当該発電機の運転を停止すること。

(3)　給油等を行う場合は、機器に異常及び油漏洩が無い事を確認した上で給油作業を開始する。

（緊急用発電機の維持管理）

第25条　緊急用発電機の保管場所は、別図（保管場所を記載した図面）に示す位置とするとともに、所長は、盗難防止等に努めるものとする。

２　所長は、緊急用発電機について、定期的にメンテナンス業者の点検を受ける等、適正な維持管理に努めるものとする。

（緊急用発電機の操作等に係る教育及び訓練）

第26条　緊急用発電機の操作等に係る教育及び訓練については、次によるものとする。

(1)　教育については、第 12 条に定める保安教育に含めて実施する。

(2)　訓練については、第13条に定める訓練に加え、震災時等の災害に対応した訓練を実施する。

２　緊急用発電機の操作訓練及び試運転等において、専用タンク内の危険物の給油等を行う場合には、次によるものとする。

(1)　営業を一時停止するとともに、当所内に自動車等が進入しない措置を講じる。

(2)　給油量は、必要最小限、かつ、指定数量未満とする。

第８章　改修、補修等

（所長への報告）

第27条　点検責任者は、施設の改修、補修等が必要であると認められるときは、直ちにその旨を所長に報告すること。

（改修、補修）

第28条　危険物施設の改修、補修工事等を行う場合は、その内容に応じて変更許可等の必要な手続を行わなければならない。

２　所長は、前項の工事を行う場合、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して指示する等監視監督を行うとともに、工事終了後、当該工事に係る設備の点検・検査を実施し安全性を確認しなければならない。

３　所長は、当所の位置、構造、設備を明示した書類及び図面の整備、保管について、適正に整理及び管理するものとする。

第９章　工事請負業者等の就業

（工事責任者）

第29条　工事請負業者は、工事責任者を定め、所長に報告しなければならない。

（連絡)

第30条　工事責任者は、所長と綿密な連絡を保ち作業を行わなければならない。

（工事責任者の責務）

第31条　工事責任者は、この規程を遵守し工事の監督にあたるとともに、作業員に周知徹底をはかり、作業の安全を確保しなければならない。

（作業工程）

第32条　工事請負業者は作業工程表を作成し所長の承認を受け、工程表に従って作業を行わなければならない。

（作業員の立入場所）

第33条　作業員は、当所内において、当該工事に関係のある場所以外の立ち入りを禁止する。ただし、所長の許可を受けた場合はこの限りでない。

（就業時間）

第34条　作業時間は、当所の就業時間内に限る。ただし、所長が必要と認めた場合はこの限りでない。この場合、所長は従業員の中から保安要員を定め保安の監督をさせなければならない。

（火気使用許可）

第35条　作業上火気等の使用を必要とする場合は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。

（火気使用の一時停止）

第36条　所長は、風力、風向、気温、湿度その他の気象条件により、火災の予防上必要であると認めるときは、火気の使用を制限し、又は停止させることができる。

第10章　火災、地震及びその他の災害時の措置

（自衛の消防組織）

第37条　所長を自衛消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して、火災等災害時の即応体制を整えておくものとし、その編成及び任務分担は第６条の表のとおりとする。

２　自衛消防隊長は、災害時において隊員を指揮して、初期消火その他災害の拡大防止の措置を行い、又、公設消防隊が到着したときは火災等の概要について報告するものとする。

３　隊員は、自衛消防隊長の指揮を受け、初期消火その他災害防止に務めなければならない。

（事故時の措置、消火活動等）

第38条　事故時の措置、消火活動等は次により行うこと。

(1)　火災の発生、危険物の漏えい等を発見又は覚知した者は、直ちに当所内の者に知らせ、「災害発生時の通報要領」により消防機関に通報すること。

また、必要な場合は、消防隊長は当所内の者に「緊急時の連絡先」により関係者と連絡を取らせること。

(2)　消防隊長の指揮の下に、直ちに「災害時の対応要領」に基づき必要な措置を講じること。

(3)　危険物が当所外部に流出し、又は可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人、車両の運転手等に対して火気の使用禁止、その他必要な協力を求めること。

（地震被害予防措置）

第39条　地震時の災害を予防するため、適宜に次の事項を行うこと。

(1)　当所の建物、その他の附随する施設及び設備の倒壊、転倒、落下物の有無等の検査。

(2)　消火設備、警報設備の作動状況及びその他の設備の安全装置の作業状況の検査。

（地震時の措置）

第40条　地震時は次の措置を講じること。

(1)　自衛消防隊長は、隊員を指揮し、当所からの出火防止及び危険物の流出防止を図る

こと。

(2)　隊員は、客等へ必要な指示を与え、混乱防止のための措置を講じること。

(3)　自衛消防隊長は、自らの判断又は消防機関等からの避難命令により、指定避難所へ避難誘導をすること。

（地震後の措置）

第41条　点検責任者は、地震が発生した場合は、地震の規模にかかわらず、危険物施設並びに建物及びこれに附随する設備の点検、検査を行い、安全を確認すること。

(震災に備えての準備品)

第42条　震災に備え、次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくこと。

(1)　救急医薬品

(2)　懐中電灯、携帯ラジオ

(3)　貴重品

(4)　その他必要なもの

第11章　予防規程に違反した者の措置

第43条　所長は、この規程に違反する行為を行った者に対して、直ちにその作業を停止させるとともに、厳重注意その他必要な措置をとるものとする。

附則

この規程は、令和　　年　　月　　日から施行する。

◆　災害発生時の通報要領　◆

火災

油漏えい　　　　　　　　　　　　　　１１９

混油誤販売

＊＊＊＊　通　報　＊＊＊＊

◆災害内容◆

・　　　　　　　　　　　　　ガソリンスタンドが火事です。

・　　　　　　　　　　　　　ガソリンスタンドで油が流出しました。

・　　　　　　　　　　　　　ガソリンスタンドで混油誤販売がありました。

◆所在地◆

◆目　標◆

◆電話番号◆

◆通報者の名前

◆　緊急時連絡網　◆

災害発見者

通報連絡係　　　　　　　　　　　119番通報

所長

℡

◆　緊急時の連絡先　◆

| 名 称 | 電話番号 |
| --- | --- |

■　災害時の対応要領　■

１　火災発生時

・消火器での初期消火

初期消火　・・・・・　　・ポンプの電源を切る

・給油作業中止

火災　　　お客様、車の避難　　　　・荷卸し作業中止

消防署に通報

あわてずに　小さな火のうちに　消火すること

２　油漏えい時

■固定給油設備等まわりの油漏えい

固定給油設備等　　　　固定給油設備等　　　　漏えいした燃料を

まわりの油漏えい　　　からの油漏れの　　　　完全にふき取る

場合は電源を切る

■荷卸し時の油漏えい

火気厳禁（喫煙等禁止）

荷卸し時の油漏えい　　　荷　　　風上に消火器を設置

・計量口から　　　　　　卸

・注油口から　　　　　　し　　　布や砂で漏えいした油をふき取る

・通気管から　　　　　　中　　　　１１９番通報

・配管接続部から　　　　止　　　　大量漏えいの場合

→　一時営業中止

保安教育及び訓練実施結果記録簿

| 実施科目 | 実施日 | 実施内容 | 参加人員 | 実施結果 （教育・反省事項） |
| --- | --- | --- | --- | --- |