## NS.DIP(75～250)
NS形継手チェックシート（φ75～250）
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工事名
呼び径・管種
継手施工者
継手確認者
略図
施工日
継手№
清掃
滑材
受口溝(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ)の確認
C 受口溝面～ゴム輪の最大寸法
ｂ 受口端面 ～ ゴム輪の間隔 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
ａ 受口端面～ 白線の間隔 |  | 2
4
6
8
ﾗｲﾅ位置の確認(d部) ※1
実測値 （Ｘ）㎜
ﾏｰｷﾝｸﾞ(白線)位置の確認 ※2
屈曲防止ﾘﾝｸﾞの確認 ※3
総合判定(継手確認者)
備考
| 判定基準 : | C 受口端面～ゴム輪間隔 ＜ 受口面～ゴム輪の最大寸法
| ※1 | ライナが受口奥部に当っている事を、4.5㎜の隙間ｹﾞｰｼﾞにて確認する。
| ※2 | 接合直後に、ﾏｰｷﾝｸﾞ(白線)位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
| ※3 | 屈曲防止ﾘﾝｸﾞと挿口外面に薄板ｹﾞｰｼﾞが入らないこと。
※挿し口側の白線と受口端面が合う位置まで挿入