## NS.DIP(300～450)
NS形継手チェックシート（φ300～450）
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工事名
呼び径・管種
継手施工者
継手確認者
略図
施工日
継手№
清掃
滑材
受口溝(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ)の確認
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き ※3
C 受口溝面～ゴム輪の最大寸法
ｂ 受口端面 ～ ゴム輪の間隔 |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
ボルト |  | 数
ﾄﾙｸ(N/m)
押輪～ 受口端面の間隔 |  |  | 2
4
6
8
ａ 受口端面～ 白線の間隔 |  |  | 2
4
6
8
ｺﾞﾑ輪の出入状態 |  |  | 2
4
6
8
ﾗｲﾅ位置の確認(d部) ※1
実測値 （Ｘ）㎜
ﾏｰｷﾝｸﾞ(白線)位置の確認 ※2
総合判定(継手確認者)
備考
| 判定基準 : |  | C 受口端面～ゴム輪間隔 ＜ 受口面～ゴム輪の最大寸法
|  | ※1 | ライナが受口奥部に当っている事を、4.5㎜の隙間ｹﾞｰｼﾞにて確認する。
|  | ※2 | 接合直後に、ﾏｰｷﾝｸﾞ(白線)位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  | ※3 | バックアップリングの向き：テーパー部は挿口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
|  | ※4 | 押輪～受口端面間隔：最大値－最小値≦５㎜（同一円周上）
|  | ※5 | ゴム輪の出入状況：同一円周上にA,Cまたは、A,B,Cが同時に存在しないこと。
※挿し口側の白線と受口端面が合う位置まで挿入