## Sheet1
キュービクル式発電設備の構造確認報告書
0.5
キュービクル式発電設備 住所 設置事業所 事業所名
作成 年 月 日
所 在 地 確 認 機 関 名 称 代表者氏名 当該キュービクル式発電設備は、消防予第２０６号(平成３年１０月８日)に定める基準を満たし、火災予防条例に基づく 「消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式発電設備等の基準」について、本書記載の通り相違ありません。 ○印は適合していることを、－印は該当しないことを表す
種類・発電設備 |  | 屋内用 | 屋外用 | CB形 | PF・S形 |  | 相 線式 KV
発電設備容量等 |  | 全出力 ｋｗ |  |  | 定格周波数 Hｚ |  | 製造番号
内 容 | [7 empty] | 結果
ア． | キュービクル式発電設備とは、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を1 の箱に収納したものをいうものであること。
イ． | キュービクル式発電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6 ミリメートル(屋外用のものは、2.3 ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
ウ． | 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの乙種防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
エ． | 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
オ． | 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10 センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水装置を講じたものにあっては、この限りでない。
カ． | 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。 (ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。) (イ) 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管 (ウ) 燃料の出し入れ口 (エ) 配線の引出し口 (オ) シに規定する換気口及び換気装置 (カ) 内燃機関の排気筒及び排気消音器 (キ) 内燃機関の息抜き管 (ク) 始動用空気管の出し入れ口
キ． | 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。
2020-02-02
内 容 | [7 empty] | 結果
ク． | 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。
ケ． | 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。
コ． | 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。
サ． | 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
シ． | キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。 (ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。 (イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の1 の面について、当該面の面積の3 分の1 以下であること。 (ウ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。 (エ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
ス． | 外箱には、直径10 ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引出し口、換気口等も同様とする。